ENERGIECHECK
Musterbericht

UNTERNEHMENSNAME

Adresse

Adresse

Verfasser:

XXX

Vorlage: Fassung vom März 2023

Ref.-Nr.: XXX

Die Methodik und die Musterdokumentation des "Potenzialchecks"

wurden vom Ingenieurbüro Énergie et Environnement S.A.

ausgearbeitet.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	4

1.1	Methodik	4

1.2	Zusammenfassung der Vorschläge	5

1.3	Förderungen	6

1.3.1	Energieversorger	6

1.3.2	Förderungen des Ministeriums für Wirtschaft	6

1.4	Informationsquellen	6

2	Allgemeine Beschreibung	8

2.1	Standort	8

2.2	Tätigkeiten	8

3	Energiebilanz des Gebäudes	9

3.1	Gasverbrauch	9

3.2	Stromverbrauch	10

3.3	Verteilung der elektrischen Leistung nach Stunden	11

3.4	Allgemeine Energiebilanz	12

3.5	Energiekosten	13

3.6	Schematische Darstellung der wichtigsten Anlagen des Gebäudes	13

3.7	Referenzwerte – EnPI	14

4	Energienutzung und Einsparungspotenzial	15

4.1	Heizung	15

4.1.1	Bewertung der Energieeffizienz	15

4.1.2	Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs	16

4.2	Kühlung und Klimatisierung	17

4.2.1	Bewertung der Energieeffizienz	17

4.2.2	Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs	17

4.3	Beleuchtung	19

4.3.1	Bewertung der Energieeffizienz	19

4.3.2	Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs	20

4.4	Lüftungsanlage	21

4.4.1	Bewertung der Energieeffizienz	21

4.4.2	Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs	21

4.5	Energiemanagement	23

4.5.1	Bewertung und Verbesserung der Effizienz des Energiemanagements	24

# EINLEITUNG

## Methodik

Das Ingenieurbüro XXX wurde damit beauftragt, im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens XXX s.à r.l. einen Energiecheck durchzuführen. Vom Energiecheck betroffen sind die Gebäude an der Adresse XXX und XXX.

Hauptziel des Energiechecks ist es, den Energieverbrauch (Strom, Heizung, Kühlung) und die damit verbundenen Betriebskosten zu ermitteln und zu analysieren. Durch Aufteilung des Verbrauchs auf die wesentlichen Bereiche, in denen die Energie genutzt wird, können die Ursachen für einen hohen Verbrauch exakt ermittelt und in weiterer Folge geeignete Maßnahmen vorgeschlagen werden, um die Energieeffizienz des Gebäudes sowie der untersuchten Anlagen zu steigern. Die Vorgehensweise ist im folgenden Schema veranschaulicht:

Das Dokument ist in vier Abschnitte unterteilt:

- Vorstellung der Methodik der Untersuchung und Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahmen;

- Beschreibung der Umgebung und der in der Niederlassung ausgeübten Geschäftstätigkeit, Aufteilung und Zuweisung der betreffenden Flächen;

- Energiebilanz der Niederlassung, aufgeschlüsselt nach den wichtigsten Energieträgern, der Primärenergie, den CO2-Emissionen und den Energiekosten;

- Bewertung der Energieeffizienz der technischen Anlagen sowie der Gebäudehülle. Empfehlung von Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs.

Technische Merkblätter mit einer detaillierten Beschreibung der Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen liegen dem Bericht als Anhang bei.

## Zusammenfassung der Vorschläge

Die Verbesserungsvorschläge für die verschiedenen Bereiche der Energienutzung werden synthetisch mit Symbolen bewertet, die folgende Bedeutung aufweisen:

| Kriterium | Symbol | Skala |
| --- | --- | --- |
| Investition: für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme nötiges Anfangskapital | 💸 | 100 € bis 1.000 € |
|  | 💸💸 | 1.000 € bis 5.000 € |
|  | 💸💸💸 | 5.000 € bis 20.000 € |
|  | 💸💸💸💸 | mehr als 20.000 € |
| Einsparung: zu erwartender jährlicher finanzieller Vorteil aufgrund der Umsetzung der Verbesserungsmaßnahme im Vergleich mit den jährlichen Energiekosten | 💡 | 1 % bis 10 % |
|  | 💡💡 | 10 % bis 25 % |
|  | 💡💡💡 | 25 % bis 50 % |
|  | 💡💡💡💡 | mehr als 50 % |
| Komplexität: Schwierigkeit der Umsetzung der Maßnahme von einem technischen/praktischen Standpunkt | 🛠 | Sehr einfach |
|  | 🛠🛠 | Einfach |
|  | 🛠🛠🛠 | Komplex |
|  | 🛠🛠🛠🛠 | Sehr herausfordernd |
| Amortisationszeit: Verhältnis zwischen den Investitionskosten und dem jährlichen Einsparungspotenzial in Jahren | ⏳ | 1 Monat bis 1 Jahr |
|  | ⏳⏳ | 1 bis 3 Jahre |
|  | ⏳⏳⏳ | 3 bis 6 Jahre |
|  | ⏳⏳⏳⏳ | mehr als 6 Jahre |

Die Empfehlung der Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der Bewertung des Verbesserungspotenzials, die für jeden Bereich der Energienutzung vorgenommen wurde und im Folgenden genauer beschrieben wird.

| Allgemeine Beurteilung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gute allgemeine Energieeffizienz - Modernes Gebäude - Im Allgemeinen gutes Anlagen- und Energiemanagement (Einstellung der Lüftungsanlage noch zu prüfen) - Großteil des Verbrauchs ist auf die IT-Ausrüstung und ihre Kühlung zurückzuführen |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz |  |  |  |  |  |
| Nr. | Maßnahme | Investition | Einsparung | Komplexität | Amortisationszeit |
| Fr1 | Verringerung der Leistung der für die Kälteerzeugung verwendeten Geräte | 💸💸 | 💡💡💡💡 | 🛠 | ⏳⏳⏳⏳ |
| Fr2 | Nutzung des Prinzips der freien Kühlung zum Kühlen der Technikräume | 💸💸💸💸 | 💡💡 | 🛠🛠🛠 | ⏳⏳⏳ |
| Ec1 | Austausch der Leuchtstofflampen durch LED-Lampen | 💸 | 💡💡💡 | 🛠🛠 | ⏳⏳ |

Im Anhang des Berichts finden Sie zudem technische Merkblätter mit einer detaillierten Beschreibung folgender Verbesserungsmaßnahmen:

- Wartung und Prüfung der Effizienz des Wärmerückgewinnungssystems der Lüftungsanlage;

- Lecksuche am Druckluftnetz;

- Anbringung von Präsenzmeldern und Tageslichtsensoren für eine automatische Steuerung der Beleuchtung.

## Förderungen

### Energieversorger

Die luxemburgischen Energieversorger haben ein Förderprogramm für Energiesparmaßnahmen ins Leben gerufen. Im Rahmen des Förderprogramms wird natürlichen oder juristischen Personen, die Energiesparmaßnahmen umsetzen, eine finanzielle Beihilfe für bestimmte förderungsfähige Arbeiten gewährt, die in einer Liste zusammengefasst sind. Die Beihilfe kann mit etwaigen weiteren Förderungen kombiniert werden.

### Förderungen des Ministeriums für Wirtschaft

Für Unternehmen, die in Umwelttechnologien oder umweltfreundliche Verfahren investieren, wurde eine spezielle Beihilferegelung geschaffen. Die Förderungen werden in Form von finanziellen Beihilfen oder Zinszuschüssen gewährt.

Um den Unternehmen einen Überblick über die im Rahmen des geänderten Gesetzes vom 15. Dezember 2017 über eine Regelung für Umweltschutzbeihilfen verfügbaren Förderungen zu geben, wurde ein vereinfachter Leitfaden erarbeitet: (LINK: https://www.luxinnovation.lu/publication/aides-protection-environnement/)

Um die Unternehmen bei der Erstellung der Antragsunterlagen zu unterstützen, wird ihnen zudem ein Leitfaden (guide du requérant) zur Verfügung gestellt. Die Beihilfen sind allerdings nur für Vorhaben größeren Umfangs vorgesehen.

Im Rahmen des Begleitprogramms SME Packages – Sustainability erhalten Unternehmen individuelle Unterstützung bei der Ermittlung einer konkreten Lösung zur Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen: Durch die Senkung des Energie- oder Wasserverbrauchs, die Verbesserung des Abfallmanagements oder die Verringerung des CO2-Fußabdrucks werden Einsparungen angestrebt.

## Informationsquellen

Die vorliegende energietechnische Untersuchung basiert auf den zum Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchung vorliegenden und vom Kunden bereitgestellten Plänen und Unterlagen, den anlässlich des Ortstermins gesammelten Daten sowie den zum Zeitpunkt der Analyse geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Normen und gesetzlichen Vorschriften, die der Analyse zugrundeliegen:

- VDI 3807: Energie und Wasserverbrauchskennwerte für Gebäude – Blatt 4: Teilkennwerte elektrische Energie

- EN 15251: Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden – Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik

- EN 12464-1: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen

- EN 13779-1: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- RGD 31.08.2010: Großherzogliche Verordnung vom 31. August 2010 über die Energieeffizienz von Zweckbauten

- EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2011)

- EN 16247-1: Energieaudits – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

- EN 16247-2: Energieaudits – Teil 2: Gebäude

# Allgemeine Beschreibung

## Standort

| Niederlassung | Verwaltungsgebäude |
| --- | --- |
| Gebäudenutzer | Unternehmen |
| Adresse | Adresse |
| Baujahr | 2013 |

Luftaufnahme:

Quelle: Kataster- und Vermessungsamt

## Tätigkeiten

| Haupttätigkeit | Das Unternehmen XXX ist im Bereich der Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen (Bewachungsgewerbe) sowie der Lagerung von Wertgegenständen tätig. Das analysierte Gebäude umfasst Büros sowie gesicherte Lagerräume. |  |
| --- | --- | --- |
| Standort | Tätigkeiten nach Stockwerk | Nutzungsdauer (üblicherweise) |
| Keller | Technik- und Kontrollräume Tresor | Montag bis Sonntag rund um die Uhr |
| Erdgeschoss | Rezeption Besprechungsräume, Büros | Montag bis Freitag 5:00–19:00 Uhr |
| 1.+2. Stock | Büros Besprechungsräume | Montag bis Freitag 5:00–19:00 Uhr |
| Dach | Technikräume für HLK-Anlagen | -/- |
|  | Durchschnittliche Anzahl der Nutzer im Gebäude |  |
| Gesamtes Gebäude | ~ 70 Personen von Montag bis Freitag |  |

# Energiebilanz des Gebäudes

## Gasverbrauch

| Summe sämtlicher Gaszähler im Gebäude | Jahresverbrauch [MWh/a] |
| --- | --- |
| Durchschnittlich | 94 |
| Schwankung über 4 Jahre | variabel (+/– 10 %) |
| Anmerkung | - starke Unterschiede beim Verbrauch - liegt aber weit unter dem Referenzwert (~ 40 %) |

## Stromverbrauch

| Summe sämtlicher Gaszähler im Gebäude | Jahresverbrauch [MWh/a] |
| --- | --- |
| Durchschnittlich | 472 |
| Schwankung über 4 Jahre | vernachlässigbar |
| Anmerkung | - gleichbleibender Verbrauch in den Jahren 2016–2018 - signifikant höherer Verbrauch als die empfohlenen Referenzwerte aufgrund der vorhandenen IT-Systeme sowie der für ihre Kühlung nötigen Anlagen, deren Verbrauch durch die in der großherzoglichen Verordnung festgelegte Berechnungsmethode nicht perfekt abgebildet werden kann |

## Verteilung der elektrischen Leistung nach Stunden

|  | Zeitraum | Maximale Leistungsaufnahme [kW] |
| --- | --- | --- |
| Arbeitszeiten am Tag während der Woche | 5:00–19:00 Uhr | ~ 75 |
| Nachtarbeitszeiten während der Woche/am Wochenende | 20:00–4:00 Uhr (während der Woche) 0:00–23:00 Uhr (Wochenende) | ~ 45 |
| Anmerkung | - stabiler, hoher Verbrauch in der Nacht - Anstieg der Leistungsaufnahme um etwa 30 kW während der Arbeitszeiten - Spitzenleistung um 17:00 Uhr - niedrige Aktivität am Wochenende |  |

## Allgemeine Energiebilanz

Im folgenden Diagramm ist der Anteil der verschiedenen Energieträger an der Nutz- und Primärenergie, den CO2-Emissionen sowie den Kosten exkl. MwSt. in der Jahresbilanz dargestellt.

Zu den Hauptenergieverbrauchern zählen:

- Klimaanlage;

- Heizung;

- Beleuchtung.

## Energiekosten

In der folgenden Tabelle sind die vom Unternehmen bezahlten Strom- und Gaspreise angeführt.

| Kosten | Strom | Erdgas |
| --- | --- | --- |
| Gesamtpreis pro kWh nach Verbrauch [€/kWh] | 0,079 | 0,048 |
| Anmerkungen (im Vergleich mit dem Durchschnittspreis) | eher niedrig | in Ordnung |

Die jährlichen Kosten für die Energieversorgung setzen sich wie folgt zusammen:

| Jährliche Kosten | Strom | Erdgas |
| --- | --- | --- |
| Fixkosten (Steuern, Netzentgelt, Leistungsprämie) | 15.000 € | 1.750 € |
| Variable Kosten (Energie) | 23.100 € | 2.500 € |
| Jährliche Gesamtkosten | 38.100 € | 4.250 € |

## Schematische Darstellung der wichtigsten Anlagen des Gebäudes

optional

## Referenzwerte – EnPI

In der folgenden Übersichtstabelle sind die in diesem Kapitel festgelegten Referenzwerte angeführt, die für die Bewertung der Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz herangezogen wurden.

Diese Werte können als Energieleistungskennzahlen (EnPI) laut ISO 50001 betrachtet werden.

| Referenzwerte | Absoluter Wert | Energieleistungskennzahl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heizwärmebedarf gesamt | 104 MWh/a | 46 kWh/m²a |  | 1.301 kWh/Pers. |
| Strombedarf gesamt | 476 MWh/a | 238 kWh/m²a |  | 6.798 kWh/Pers. |
| Jährliche Heizkosten | 4.400 €/a | 2,2 €/m²a |  | 63 €/Pers. |
| Jährliche Stromkosten | 37.600 €/a | 18,8 €/m²a |  | 537 €/Pers. |
| Periodisch veränderliche Kosten |  |  |  |  |
| Strompreis gesamt | 0,079 €/kWh |  |  |  |
| Wärmepreis gesamt | 0,048 €/kWh |  |  |  |
| Unveränderliche Größen |  |  |  |  |
| Energiebezugsfläche | 2.117 m² |  |  |  |
| Anzahl der Beschäftigten (max.) | 70 Personen |  | 0,035 Personen/m² |  |
| Nutzungszeiten | 5:00–19:00 Uhr, Montag bis Freitag |  |  |  |

# Energienutzung und Einsparungspotenzial

## Heizung

### Bewertung der Energieeffizienz

Wärmedämmung der Gebäudehülle

| Thermische Gebäudehülle | Eigenschaften und Beobachtungen | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| EEK | Energieeffizienzklasse der Gebäudehülle „D“ (97 % des Referenzwerts) |  |
| Außenmauern | Maximaler U-Wert laut EEK: 0,32 W/m²K |  |
| An das Erdreich/unbeheizte Räume angrenzende Bodenplatte | Maximaler U-Wert laut EEK: 0,40 W/m²K |  |
| Dach | Maximaler U-Wert laut EEK: 0,25 W/m²K |  |
| Fenster | Zweifachverglasung und Aluminiumrahmen, maximaler U-Wert: 1,5 W/m²K |  |
| Anmerkung | - Die thermische Leistungsfähigkeit der Gebäudehülle entspricht den Anforderungen der großherzoglichen Verordnung vom 31.08.2010 über die Energieeffizienz von Zweckbauten. |  |

Wärmeerzeugungsanlage

Das Gebäude wird über zwei Gas-Brennwertkessel mit einer Wärmeleistung von je 45 kW beheizt. Die Warmwasserbereitung erfolgt mit derselben Anlage über einen zwischengeschalteten Pufferspeicher.

Wärmeverteilung im Gebäude

Die Wärmeverteilung erfolgt mit den nachstehenden Geräten, die folgende Eigenschaften aufweisen:

| Verteilung | Eigenschaften | Foto/Schema |
| --- | --- | --- |
| Wärmeträger | Wasser |  |
| Verteilungstemperatur | unbekannt |  |
| Verteilungsnetz | Klimadecke mit Heiz-/Kühlfunktion Heizkörper Gebläsekonvektoren Heizregister (Zentrallüftung) |  |
| Kommentare | Die meisten Pumpen sind mit Frequenzumrichtern ausgestattet |  |

### Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs

Ch1 – Anpassung der Solltemperatur der Heizregister des Lüftungsgeräts

| Lage | Bei der Begehung des Gebäudes wurde festgestellt, dass die Temperatur der Heizregister zu hoch ist (vor allem im Sommer) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorschlag | Anpassung der Solltemperatur je nach Außentemperatur |  |  |  |
| Bewertung | Investition | Einsparung | Komplexität | Amortisationszeit |
|  | 💸💸💸💸 | 💡💡💡💡 | 🛠🛠🛠🛠 | ⏳⏳⏳⏳ |

## Kühlung und Klimatisierung

### Bewertung der Energieeffizienz

Sonnenschutz

Die Fassade des Gebäudes besteht zu weniger als 50 % aus transparenten Bauteilen. Die Südseite des Gebäudes ist mit manuell bedienbaren Außenraffstores ausgestattet, auf allen anderen Seiten sind Innenjalousien vorhanden, wodurch insgesamt ein mittelmäßiger Sonnenschutz gegeben ist.

In den Sommermonaten ist die Sonneneinstrahlung an der Ost- und Westfassade mit der Sonneneinstrahlung an der Südfassade vergleichbar. Die Ost- und Westfassade sollten demnach mit demselben Sonnenschutz wie die Südfassade versehen werden.

Kälteanlage

Die Niederlassung ist mit einer Kälteanlage für die Kühlung der IT-Ausstattung (technische Kühlung) sowie einer Klimaanlage ausgestattet.

| Kältemaschine | Eigenschaften | Foto/Schema |
| --- | --- | --- |
| Gekühlte Bereiche und Anlagen | IT-Räume |  |
| Marke – Modell | GEA GLAC 2015 |  |
| Art der Kältemaschine | Monoblock-Kompressoraggregat |  |
| Anzahl der Kompressoren | 2 |  |
| Elektrische Leistung [kWel] | 18,9 |  |
| Nennleistung [kWfr] | 41,8 |  |
| Kältemittel | R410A (6,5 kg) |  |
| Standort | Dach |  |

|  | Eigenschaften und Beobachtungen | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Sonnenschutz | Kein Sonnenschutz | 🔴 |
| Kälteanlage | COP = 3,5 | 🟡 |

### Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs

Fr1 – Verringerung der Leistung der für die Kälteerzeugung verwendeten Geräte

| Lage | Bei der Begehung des Gebäudes wurde festgestellt, dass die Temperatur in den IT-Räumen niedriger als in den Büros ist. Die Räume werden also stärker als nötig gekühlt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorschlag | Erhöhung der Solltemperatur in den IT-Räumen auf bis zu 28 °C; entsprechende Einstellung der technischen Kälteerzeugung |  |  |  |
| Bewertung | Investition | Einsparung | Komplexität | Amortisationszeit |
|  | 💸💸💸💸 | 💡💡💡💡 | 🛠🛠🛠🛠 | ⏳⏳⏳⏳ |

Fr2 – Nutzung des Prinzips der freien Kühlung zum Kühlen der Technikräume

| Lage | Die für die Klimatisierung zuständige Kältemaschine (GEA GLFC) kann im Freikühl-Modus betrieben werden. Laut Leistungskurve scheint diese Funktion in der kalten Jahreszeit nicht korrekt genutzt zu werden. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorschlag | Da die Temperaturregelung für beide Kältemaschinen gilt und beide Geräte an denselben Pufferspeicher angeschlossen sind, wird empfohlen, die Möglichkeit der Erzeugung von Kaltwasser mittels freier Kühlung auch zum Kühlen der IT-Systeme einzusetzen, um diese Funktion bestmöglich auszunutzen. Überprüfung der Einstellungen dieses Betriebsmodus, damit er bei Vorliegen geeigneter Wetterverhältnisse bestmöglich genutzt werden kann. |  |  |  |
| Bewertung | Investition | Einsparung | Komplexität | Amortisationszeit |
|  | 💸💸💸💸 | 💡💡💡💡 | 🛠🛠🛠🛠 | ⏳⏳⏳⏳ |

## Beleuchtung

### Bewertung der Energieeffizienz

Natürliche Beleuchtung

Der Tageslichteinfall in das Gebäude ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Parameter | Situation |  |
| --- | --- | --- |
| Architektur: | Büros grenzen an die mit Fensterbändern versehene Außenfassade an, Nutzflächen in der Mitte des Gebäudes (fensterlos) |  |
| Hindernisse außen: | Keine Behinderung des Lichteinfalls durch benachbarte Gebäude |  |
| Lichttransmissionsgrad der Verglasung: | 70–80 % |  |
| Durchschnittliche Raumtiefe ausgehend vom Fenster: | Einzelbüros | ~ 5 m |
|  | Open Space-Büros | ~ 5 m |

Künstliche Beleuchtung

Die Verwaltung der Innenbeleuchtung entsprechend den Bedürfnissen des Standorts, der Tageszeit, der Anwesenheit oder Nichtanwesenheit von Personen sowie dem verfügbaren Tageslicht ist von größter Wichtigkeit. Die Beleuchtungsanlage der Niederlassung ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

| Bereich | Art der Beleuchtung | Leistung | Menge (geschätzt) | Steuerung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Büros | Leuchtstofflampe | 25 W | ~ 1000 | Präsenzmelder |
| Nutzflächen | Leuchtstofflampe | 40 W | ~ 50 | O Automatische Ein-/Ausschaltung |
| Anmerkung |  | Hohe Effizienz der Anlage |  |  |

Leuchtstofflampen und Beleuchtungskörper in Gängen und Büros

Lichtausbeute

| Art der Lampe |  | Lichtausbeute lm/W | In der Niederlassung vorhanden |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompaktleuchtstofflampe |  | 40 bis 65 | Ja |
| Leuchtstofflampe (elektronisches Vorschaltgerät) |  | 71 bis 100 | Nein |
| LED-Lampe |  | 20 bis 150 | Ja |
| Natriumdampf-Hochdrucklampe |  | 57 bis 122 | Nein |
| Anmerkung | - Die Beleuchtungsanlage weist eine hohe Lichtausbeute auf (etwa 100 lm/W) |  |  |

|  | Eigenschaften und Beobachtungen | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Natürliche Beleuchtung | Viel natürliches Licht verfügbar | 🟢 |
| Künstliche Beleuchtung | Leuchtstofflampen | 🟡 |
| Steuerung | Präsenzmelder | 🟢 |

### Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs

Ec1 – Austausch der Leuchtstofflampen durch LED-Lampen

| Lage | Das Gebäude ist ausschließlich mit Leuchtstofflampen ausgestattet. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorschlag | Es wird vorgeschlagen, die Leuchtstofflampen durch LED-Leuchtstoffröhren mit derselben Lichtleistung zu ersetzen, die einen niedrigeren Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer aufweisen. |  |  |  |  |
|  | Aktuelle Leuchtstofflampe PHILIPS Master TLS HE Eco 25=28W1830 2.600 lm 25 W 3.000 K |  |  | Vorgeschlagene Leuchtstofflampe PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit HF T5 2.300 lm 16,5 W 3.000 K |  |
| Bewertung | Investition | Einsparung | Komplexität |  | Amortisationszeit |  |
|  | 💸💸💸💸 | 💡💡💡💡 | 🛠🛠🛠🛠 |  | ⏳⏳⏳⏳ |  |

## Lüftungsanlage

### Bewertung der Energieeffizienz

Beschreibung der Lüftungsanlage

Die Niederlassung verfügt über eine Lüftungsanlage mit folgenden Eigenschaften:

| Lüftung Büroräume | Eigenschaften | Foto/Schema |
| --- | --- | --- |
| Belüfteter Bereich | Büros |  |
| Funktion | Zuluft/Abluft |  |
| Marke | GEA Happel |  |
| Anzahl der Ventilatoren | 2 Zuluft + 2 Abluft |  |
| Energierückgewinnung | 41,8 kW |  |
| Volumenstrom Zuluft [m3/h] | 4.700 |  |
| Volumenstrom Abluft [m3/h] | 4.700 |  |
| Gesamte elektrische Nennleistung der Antriebe [kW] | 10 |  |
| Heizregister | Ja |  |
| Kühlregister | Ja |  |
| Befeuchtung | Nein |  |
| Standort | Technikraum Dachgeschoss |  |

| Einsatzbereich | Fläche [m²] | Max. anwesende Personen | Volumenstrom (Klasse 2) | Volumenstrom Anlage | Verhältnis der Überdimensionierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtes Gebäude | 2.117 | 70 | ~ 6.500 | 5.550 | 85 % |
| Anmerkung | - Im Verhältnis zur benötigten Nennleistung des Gebäudes leicht unterdimensionierte Anlage |  |  |  |  |

|  | Eigenschaften und Beobachtungen | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Effizienz der Anlage | In Ordnung | 🟡 |
| Auslegung | Leicht unterdimensioniert | 🟡 |
| Steuerung | rund um die Uhr in Betrieb | 🔴 |

### Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs

Ve1 – Anpassung des Zeitprogramms

| Lage | Die Lüftungsanlage ist ständig in Betrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorschlag | Es wird vorgeschlagen, die Betriebszeiten der Anlage über die zentrale Steuereinheit an die Geschäftszeiten der Niederlassung anzupassen. |  |  |  |
| Bewertung | Investition | Einsparung | Komplexität | Amortisationszeit |  |
|  | 💸💸💸💸 | 💡💡💡💡 | 🛠🛠🛠🛠 | ⏳⏳⏳⏳ |  |

## Energiemanagement

Grundsätzliches

Dank der in diesem Bericht zusammengefassten Analyse konnten die Quellen des Energieverbrauchs im betreffenden Gebäude ermittelt und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz erarbeitet werden. Um die Ergebnisse des Energiechecks bestmöglich nutzen und in Zukunft einen effizienten Umgang mit Energie gewährleisten zu können, wird empfohlen, auf ein systematisches Energiemanagement zu setzen.

Ziel eines Energiemanagementsystems ist es, das Energiemanagement im Unternehmen kontinuierlich zu verbessern. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Ausgehend von einer ersten Analyse des Istzustands (in diesem Fall der Energiecheck), welche die Bezugsgrundlage bildet, werden in regelmäßigen Abständen folgende Schritte ausgeführt:

- Planung: Durchführung eines Energieaudits, Festlegung von Energieleistungskennzahlen, Zielen und angestrebten Werten und Erarbeitung der erforderlichen Maßnahmenpläne, um die Energieeffizienz im Einklang mit der Energiepolitik des Unternehmens zu verbessern.

- Umsetzung: Umsetzung des Energiemanagement-Maßnahmenplans.

- Kontrolle: Überwachung und Messung der zur Beurteilung der Energieeffizienz festgelegten Parameter.

- Anpassung: Umsetzung weiterer Maßnahmen, um die Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern.

Energiemanagementprozess nach ISO 50001:2011

### Bewertung und Verbesserung der Effizienz des Energiemanagements

Verhalten und Sensibilisierung der Nutzer des Gebäudes

| Bezeichnung | Aktuelle Situation | Umzusetzende Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Verhalten der Nutzer | Politik betreffend das regelmäßige Ausschalten des Arbeitsplatzrechners | Keine |
| Sensibilisierung | Keine laufende Sensibilisierungskampagne | Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung durchführen (Sticker, Plakate, E-Mails) |

Anlagenbetrieb und Anlagenwartung

| Bezeichnung | Aktuelle Situation | Umzusetzende Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Klimaanlage | Kältemaschine gut gewartet | Keine |
| Kühlung | Kältemaschine gut gewartet | Erhöhung der Solltemperatur in den Technikräumen |
| Lüftungsanlage | Lüftungsanlage gut gewartet | Zeitprogramm und Volumenstrom/Leistung zu überprüfen |
| Beleuchtung | Automatische Steuerung | Keine |

Überwachung des Energieverbrauchs

| Bezeichnung | Aktuelle Situation | Umzusetzende Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Heizung | Keine Überwachung des Verbrauchs | Analyse, um einen übermäßigen Verbrauch zu vermeiden |
| Strom | Keine Überwachung des Verbrauchs nach Art der Nutzung | Analyse, um einen übermäßigen Verbrauch zu vermeiden Nutzung der im Gebäude vorhandenen Unterzähler |

Beschaffungspolitik

| Bezeichnung | Aktuelle Situation | Umzusetzende Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Allgemeine Einkäufe | Keine besonderen Angaben | Einführung eines Verfahrens zur Bewertung der Angebote nach Energieeffizienz |
| Benachrichtigung der Lieferanten | Keine besonderen Angaben | Verständigung aller Lieferanten, dass das Unternehmen bei der Bewertung der Angebote die Energieeffizienz berücksichtigt |